## Sheet1
No | 指摘内容 | 回答
① | 交流安定化電源の入力ケーブルは取説より14mm2、圧着端子はR14-8を推奨していることより、14mm2圧着端子が入る端子台に変更願います。 | ・今までの仕様では、制御ボックスを介して電源PCR-6000に電源を 供給していました。 ・これを止めて、AC200Vから個別に配線する様に変更させて頂きます。 ・制御ボックスが14sqの端子台は外径が大きくなる為、 ケースに取り付けが困難と考えます。
② | 5.5mm2圧着端子が入る端子台及びパワーメータの出力線が入る端子台なので4P端子台に変更願います。詳細を次ページに示す。 | ・端子台としてサトーパーツ：ML-5200-M4-xPを使用します。 ・適合圧着端子が、5.5-4となっております。 ・5.5sqかしめ可能な丸端子を使用出来ます。
③ | ケーブルは2mm2×4芯（電流線２本と電圧計測線２本）を配線するため 端子台を４Ｐ端子台に変更願います。 併せて、内部のリレーも４Ｐに変更願います。 | ・端子台としてサトーパーツ：ML-5200-M4-xPを使用します。 ・端子台を4Pに変更します。 ・リレーも2系統切り替えに変更します。 ・但し、これにより6chではレイアウトが厳しくなるので、 4ch制御とさせて頂きたいと思います。
④ | 分電盤からの配線用端子は裏面に設置願います。 | その様に変更します。
懸念事項 | 菊水の安定化電源で本当に制御できるのだろうか 最小分解能が0.1Vだと昇圧Trで２倍にしているので、システム的には最小分解能が0.2Vになってしまう。 これで本当にコントロールができるのだろうか | ・これについては、御要望される精度によりご判断頂きたいと思います。 ・ただ、現行は手で操作しているので、実際の精度は、0.2Vも出てい ないと思うのですが、如何でしょうか？